COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

ALESSANDRIA

RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO TERMICO ALIMENTATO DA COMBUSTIBILE GASSOSO.

(D.M. 12 aprile 1996 - S.O.G.U. n. 74 del 04/05/96 )

| RAGIONE SOCIALE O PROPRIETARIO: |  |
| --- | --- |

UBICAZIONE DELL'IMPIANTO:

| Via: |  | n.° |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Frazione o Località: |  |
| --- | --- |

| Comune: |  |
| --- | --- |

| TECNICO/I - PROGETTISTA: |  |
| --- | --- |

| Via: |  | n.° |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Comune: |  |
| --- | --- |

COMBUSTIBILE DA UTILIZZARE

  Gas Metano

  Gas di petroli liquefatti



DESTINAZIONE DELL'IMPIANTO:

|  Climatizzazione di edifici e ambienti: | pot. kW |  |
| --- | --- | --- |

|  Produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore: | pot. kW |  |
| --- | --- | --- |

|  Forni da pane e altri laboratori artigiani: | pot. kW |  |
| --- | --- | --- |

|  Lavaggio biancheria e sterilizzazione: | pot. kW |  |
| --- | --- | --- |

|  Cucine e lavaggio stoviglie: | pot. kW |  |
| --- | --- | --- |

POTENZIALITA' COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO :  kW

TIPOLOGIA DEI GENERATORI

  Caldaia ad acqua con bruciatore atmosferico

  Caldaia ad acqua con bruciatore ad aria soffiata

  Caldaia ad olio diatermico per produzione di vapore, pressione_________________KPa

  Generatore di aria calda con base a terra

  Generatore di aria calda pensile

  Tubi radianti



DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI ADIACENTI, SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI

| I locali adiacenti sono destinati a: |  |
| --- | --- |

| Il locale soprastante è destinato a: |  |
| --- | --- |

| Il locale sottostante è destinato a: |  |
| --- | --- |

1.1 - TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Nella presente relazione tecnica di progetto vengono adottati i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con i DD.MM. 30 Novembre 1983 e 12 Aprile 1996.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO

1.2 - LUOGO DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

  All'aperto

  In locale esterno

|  In fabbricato destinato a |  |
| --- | --- |

  In locale inserito nella volumetria del fabbricato servito

2.1 - INSTALLAZIONE ALL'APERTO : Vedere allegato

2.2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

  Essendo il generatore alimentato con gas avente densità relativa rispetto all'aria maggiore di 0.8,

| verrà installato ad una distanza di |  | (a) m. | e di |  | (b) m. da |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

a) - cavità o depressioni poste al piano di installazione;

b) - aperture comunicanti con locali sul piano di posa o con canalizzazioni drenanti.

  Trattandosi di generatori di aria calda a servizio di locali di pubblico spettacolo o di locale soggetto ad affollamento superiore a 0.4 persone/mq, sulla condotta dell'aria calda all'esterno dei locali serviti verrà installata una serranda tagliafuoco con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30 asservita a dispositivo termico tarato a 80° C o ad impianto automatico di rivelazione incendio.

  Trattandosi di generatore di aria calda a servizio di attività le cui lavorazioni o le concentrazioni di materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi o esplosioni, non verrà effettuato il 	ricircolo dell'aria.

3.0 - INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI AL VOLUME DELL'EDIFICIO

  Il locale di installazione del generatore di calore sarà ad uso esclusivo e realizzato in materiali di classe  0 (zero) di reazione al fuoco

|  Le aperture di aerazione del locale disteranno |  | m. dalle pareti dell'edificio |
| --- | --- | --- |

servito

  Per i generatori alimentati con gas a densità maggiore di 0.8 le aperture di aerazione a filo pavimento

| disteranno |  | m. da cavità o depressioni poste al piano di installazione del generatore |
| --- | --- | --- |

  Per i generatori alimentati con gas a densità maggiore di 0.8 le aperture di aerazione a filo pavimento

| disteranno |  | m. da aperture comunicanti con |
| --- | --- | --- |

locali sul piano di posa del generatore.

NOTE: Da completare con la compilazione dei punti 2.2 (ove previsto); 4.1.2; 4.2.2 (limitatamente all'altezza del locale); 4.1.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.5.1

4.0 -	INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO

4.1.1 - UBICAZIONE

|  Il piano di calpestio del locale è posto a quota di |  | m. dal piano esterno di | riferimento. |
| --- | --- | --- | --- |

|  Il locale destinato a contenere l'impianto ha un perimetro di |  | m. | di detto perimetro una |
| --- | --- | --- | --- |
| parete avente lunghezza di |  | m. confina con spazio scoperto o | strada pubblica o privata o nel |

caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo rispondente ai requisiti di cui al D.M. 30 novembre 1983.

 Trattandosi di generatore alimentato con gas a densità maggiore di 0.8 il locale di installazione è ubicato

| fuori terra a quota di |  | m. dal piano esterno di riferimento. |
| --- | --- | --- |

Il piano di calpestio non presenta avvallamenti o affossamenti tali da costituire sacche di gas che determino condizioni di pericolo.

4.1.2 - APERTURE DI AERAZIONE

|  Il locale sarà dotato di n° |  | aperture permanenti di aerazione realizzate su |
| --- | --- | --- |

  Le predette aperture di aerazione verranno protette esclusivamente con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia che non ridurranno la superficie netta di aerazione.

  La superficie netta complessiva delle aperture di aerazione permanente sarà di 		cmq che risulta maggiore o uguale a quella minima prevista ricavata dalla formula:

·	S  Q  10 per i locali fuori terra, con un minimo di 3.000 cmq

·	S  Q  15 per i locali seminterrati ed interrati fino a quota -5m, con un minimo di 		3.000 cmq

·	S  Q  20 per i locali interrati sino a quota -10 m, con un minimo di 5.000 cmq

·	S  a 5.000 cmq per gas con densità maggiore di 0.8.

( S = superficie in cmq; Q = portata termica in kW )

  Le aperture di aerazione verranno realizzate e disposte in modo da evitare la formazione di sacche di gas, indipendentemente dalla conformazione della copertura ed avranno una superficie netta non inferiore a 100 cmq.

  Trattandosi di locale sottostante o contiguo a locale di pubblico spettacolo o soggetto ad affollamento superiore a 0.4 persone/mq o ai relativi sistemi di vie di uscita la superficie netta di aerazione sarà di

| ________ | cmq superiore a quella prevista in relazione all'ubicazione del | locale incrementata del 50 %. |
| --- | --- | --- |

Le aperture di aerazione si estenderanno per ________m  al 	70 % della parete attestata sull'esterno. Dette aperture si estenderanno a filo soffitto, nella 	parte più alta della parete attestata sull'esterno ed avranno altezza non inferiore a 0.5 m.

  Trattandosi di generatore alimentato con gas a densità maggiore di 0.8 una parte delle aperture di

| aerazione corrispondente a |  | cmq, non inferiore ai 2/3 della superficie totale, verranno |
| --- | --- | --- |
| realizzate a filo pavimento ed avranno un'altezza di |  | m. |
| Dette aperture di aerazione disteranno |  | m da cavità, depressioni o aperture comunicanti con |

locali ubicati al di sotto del piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti.

  Essendo il locale sottostante o contiguo a locale di pubblico spettacolo o soggetto ad 	affollamento superiore a 0.4 persone/mq o ai relativi sistemi di vie d'uscita la superficie netta di aerazione sarà di

|  | cmq superiore al minimo di 5.000 cmq incrementata del 50 %. Le aperture di aerazione |
| --- | --- |
| avranno altezza minima di 0.5 m e si estenderanno per |  | m | al 70 % della parete attestata |

sull'esterno distribuite nella parte alta e a filo pavimento in ragione di 1/3 e 2/3.

4.1.3 - DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI ALL'INTERNO DEI LOCALI

  Le distanze tra un qualsiasi punto esterno del generatore e le strutture verticali e orizzontali del locale nonché le distanze fra i generatori installati nello stesso locale sono indicate sugli laborati grafici e consentono l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo onchè la manutenzione ordinaria.

4.2 - 	LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA        CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE

  Il locale sara destinato esclusivamente all'impianto termico.

4.2.1 - UBICAZIONE

  Il locale è sottostante o contiguo a locali di pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0.4 persone/mq o ai relativi sistemi di vie d'uscita.

|  Il locale è sottostante o contiguo a locali di cui al punto precedente: |  | m del perimetro pari al |
| --- | --- | --- |
|  | % | dello stesso saranno attestati su spazio scoperto, strada pubblica o privata o intercapedine |

superiormente grigliata la pressione di esercizio non sarà superiore a 4 kPa.

4.2.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

|  Il locale centrale termica verrà costruito con strutture portanti in |  |
| --- | --- |

aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R 120.

  Il locale centrale termica costituirà compartimento antincendio essendo costruito con strutture

| separanti orizzontali in |  |
| --- | --- |
|  | e verticali in |  |
|  | aventi caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120 ovvero REI |

180 essendo il locale adiacente o sottostante ad autorimessa.

|  Il locale nel quale verranno installati i generatori per una potenzialità complessiva di |  | kW |
| --- | --- | --- |

ha un'altezza di 		 m.

4.2.3 - APERTURE DI AERAZIONE

·	Si rimanda alla compilazione del punto 4.1.2

4.2.4 - DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEI LOCALI

  I generatori saranno posizionati in modo che tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente raggiungibili.

  Il posizionamento dei vari componenti degli impianti verrà realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas in misura pericolosa.

4.2.5 - ACCESSO

L'accesso al locale caldaia avverrà da:

  spazio scoperto

  strada pubblica o privata scoperta

  porticati

|  intercapedine antincendio della larghezza di |  | m |
| --- | --- | --- |

  dall'interno attraverso disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas.

|  Il disimpegno avrà una superficie di |  | mq sarà costruito con strutture verticali in |
| --- | --- | --- |
|  | e con strutture orizzontali in |  |
| aventi rispettivamente caratteristiche di resistenza al fuoco REI |  | e REI |  |

|  Il disimpegno sarà aerato a mezzo di aperture di superficie complessiva di |  | mq |
| --- | --- | --- |

realizzate su parete esterna avente le caratteristiche del locale caldaia.

|  Il disimpegno verrà areato tramite camino con caratteristiche REI 60 e sezione di |  | mq. |
| --- | --- | --- |

4.2.5.1 - PORTE

  Le porte del locale caldaia e del locale disimpegno saranno apribili verso l'esterno e munite di congegno

| di autochiusura, avranno altezza minima di 2 m e larghezza di |  | m. |
| --- | --- | --- |

  Le porte del locale caldaia e del locale disimpegno avranno caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 60.

  Le porte di accesso al locale caldaia saranno in classe 0 con autochiusura essendo l'accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o da intercapedine antincendio.

4.2.6 - LIMITAZIONI PER L'INSTALLAZIONE A QUOTA INFERIORE A -5 M E SINO 	A -10 M AL DI SOTTO DEL PIANO DI RIFERIMENTO

  Le aperture di aerazione e l'accesso saranno ricavate su intercapedini ad esclusivo servizio del locale caldaia.

  Sulla tubazione di adduzione del gas, all'esterno del locale caldaia ed in prossimità di questo  	verrà installata una elettrovalvola di tipo N.C. asservita al funzionamento del bruciatore e dei relativi dispositivi di sicurezza.

  La pressione di esercizio non sarà superiore a 4 KPa.

4.3-4.4-4.5-4.6 - LOCALI PER FORNI DA PANE, LAVAGGIO BIANCHERIA, ALTRI LABORATORI ARTIGIANALI E STERILIZZAZIONE  - Vedere allegato

IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS

5.1 - GENERALITA'

  Il dimensionamento delle tubazioni , dei riduttori di pressione e di tutti i componenti è stato 	calcolato secondo le normative vigenti.

  Le tubazioni , i riduttori ed i componenti della linea di alimentazione avranno un diametro nominale di

|  | che garantirà il corretto funzionamento degli apparecchi utilizzatori. |
| --- | --- |

5.2 - MATERIALI DELLE TUBAZIONI

5.2.1 - TUBI DI ACCIAIO

|  Le tubazioni posate a vista saranno in acciaio |  | saldate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ed avranno caratteristiche non inferiori a quelle previste dallaUNI8863 |

  Le tubazioni interrate saranno in acciaio con saldatura longitudinale ed avranno caratteristiche non inferiori a quelle previste dalla UNI 8488.

5.2.2 - TUBI DI RAME

  Trattandosi di condotte della VII^ specie, con pressione di esercizio non superiore a 40 KPa, 	le tubazioni avranno caratteristiche non inferiori a quelle previste dalla UNI 6507, serie B.

  I tratti di tubazioni interrate oltre alle caratteristiche di cui al precedente punto  avranno uno 	spessore minimo non inferiore a 2.0 mm.

5.2.3 - TUBI DI POLIETILENE

 Per la posa interrata all'esterno dell'edificio verranno utilizzate tubazioni in polietilene con caratteristiche non inferiori a quanto previsto dalla UNI ISO 4437 serie S8, con spessore minimo di 3 mm.

5.3 - GIUNZIONI, RACCORDI , PEZZI SPECIALI E VALVOLE

5.3.1 - TUBAZIONI IN ACCIAIO

  Verranno utilizzati giunti a tre pezzi esclusivamente per i collegamenti iniziale e finale 	dell'impianto  interno.

 Le giunzioni dei tubi verranno realizzate mediante

|  Trattandosi di tubazioni unite con raccordi filettati è previsto per la tenuta l'utilizzo di |  |
| --- | --- |

|  I raccordi ed i pezzi speciali saranno in |  |
| --- | --- |

|  Le valvole saranno di facile manovrabilità e manutenzione, costruite in |  |
| --- | --- |
|  | ed avranno una sezione libera di passaggio |  |

5.3.2 - TUBAZIONI IN RAME

  Le giunzioni dei tubi verranno realizzate mediante brasatura capillare forte.

  Sono previsti collegamenti delle tubazioni fuori terra mediante raccordi metallici a serraggio meccanico del tipo consentito.

  E' previsto l'impiego di giunti misti esclusivamente per il collegamento delle tubazioni agli apparecchi utilizzatori.

|  Le valvole saranno in |  | ed avranno una sezione libera di |
| --- | --- | --- |
| passaggio |  |

5.3.3 - TUBAZIONI IN POLIETILENE

  I raccordi ed i pezzi speciali saranno realizzati in polietilene .

|  Le giunzioni verranno realizzate mediante |  |
| --- | --- |

|  Le giunzioni miste (polietilene metallo) verranno realizzate mediante |  |
| --- | --- |

|  Le valvole saranno in |  |
| --- | --- |
| ed avranno una sezione libera di passaggio |  |

5.4 - POSA IN OPERA

  Il percorso delle tubazioni tra il punto di consegna e gli utilizzatori sono indicate sulle 	allegate planimetrie.

  Le tubazioni all'esterno dei fabbricati verranno posate:

  interrate

  in vista

  in canaletta.

  Le tubazioni all'interno dei fabbricati verranno posate.

  in apposito alloggiamento

  in guaina di acciaio con percorso ispezionabile

  in vista all'interno del locale caldaia.

  Trattandosi di installazioni a servizio di attività industriale le tubazioni verranno posate secondo le modalità previste dal D.M. 24/11/1984.

5.4.2 - GENERALITA'

  Le tubazioni verranno protette contro la corrosione e collocate in modo da non subire danneggiamenti dovuti ad urti.

  Le tubazioni non verranno utilizzate come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti e apparecchiature elettriche o telefoniche.

  Le tubazioni non verranno collocate nelle canne fumarie ne attraverseranno vani e cunicoli destinati al passaggio di altre utenze.

  I riduttori di pressione e le prese libere dell'impianto verranno collocati all'esterno dell'edificio.

  Le prese libere all'interno dei locali generatori verranno chiuse con tappi filettati o sistemi equivalenti.

  Nella realizzazione dell'impianto non verrà utilizzato materiale usato.

  All'esterno dei locali di installazione degli apparecchi verrà installata, sulla tubazione di adduzione del gas, una valvola manuale di intercettazione rapida per rotazione a 90°.

 Il collegamento dell'impianto interno finale e iniziale (se alimentato tramite contatore) verrà realizzato con tubi metallici flessibili continui.

  Nell'attraversamento di muri le tubazioni non presenteranno giunzioni o saldature e verranno protette da guaina murata con malta cementizia nell'attraversamento di muri perimetrali esterni ; l'intercapedine fra guaina e tubazioni  verrà sigillata con materiali adatti nella parte interna del locale.

  Le tubazioni non attraverseranno giunti sismici.

 Le tubazioni, comunque installate, disteranno almeno 2 cm. dal rivestimento della parete o dall'intradosso del solaio.

  Fra le tubazioni ed i cavi o tubi di altri servizi verrà mantenuta una distanza minima di cm 10; 	nel caso di incrocio, se non sarà possibile mantenere la suddetta distanza verranno adottati opportuni accorgimenti atti a evitare interferenze e danneggiamenti della tubazione.

5.4.3 - MODALITÀ DI POSA IN OPERA ALL'ESTERNO DI FABBRICATI.

5.4.3.1 - POSA IN OPERA INTERRATA

  I tratti delle tubazioni metalliche saranno provviste di adeguato rivestimento protettivo contro la corrosione ed isolati, mediante giunti dielettrici , che verranno collocati fuori terra.

  Le tubazioni verranno posate su un letto di sabbia lavata dello spessore minimo di 100mm, e ricoperte  per altri 100 mm di sabbia dello stesso tipo.

  Trattandosi di condotta in polietilene, la stessa verrà segnalata con nastro disposto a circa 300 mm sopra la tubazione.

  Le tubazioni verranno posate ad una profondità non inferiore a 600 mm misurati dal filo superiore delle stesse.

  Poichè la profondità di interramento non potrà essere rispettata la tubazione posata alla profondità

| di |  | mm verrà protetta con |  |
| --- | --- | --- | --- |

  Il collegamento della tubazione in polietilene alle tubazioni metalliche verrà realizzato prima 	della fuoriuscita dal terreno e prima dell'ingresso nel fabbricato.

|  Le tubazioni metalliche verranno protette con rivestimento esterno pesante di tipo |  |
| --- | --- |

  Essendo previsto un parallelismo - sovrappasso - sottopasso, tra i tubi del gas e altre 	canalizzazioni preesistenti, verrà mantenuta una distanza minima che consenta interventi manutentivi.

5.4.3.2 - POSA IN OPERA IN VISTA

  Le tubazioni verranno adeguatamente ancorate e collocate in modo da impedire urti e 	danneggiamenti, o adeguatamente protette.

  Le tubazioni di gas con densità non superiore a 0.8 verranno verniciate con colore giallo continuo o in bande da 20 cm, poste alla distanza di 1 m l'una dall'altra.

  Le tubazioni di gas con densità superiore a 0.8 verranno verniciate con colore giallo a bande 	alternate come al punto precedente di colore arancione.

5.4.3.3 - POSA IN OPERA IN CANALETTA

  La canaletta di posa verrà ricavata nell'intradosso delle pareti; la stessa sarà ad esclusivo servizio dell'impianto e verrà resa stagna verso l'interno con intonaco di malta cementizia.

  Trattandosi di canaletta chiusa verrà provvista di due aperture di ventilazione verso l'esterno 	di almeno 100 cmq cadauna, disposte in alto e in basso.

  L'apertura in basso della canaletta chiusa sarà provvista di rete tagliafiamma , posta a quota 	superiore del piano di campagna per gas con densità superiore a 0.8.

5.4.4 - MODALITÀ DI POSA IN OPERA ALL'INTERNO DI FABBRICATI

5.4.4.1 - POSA IN OPERA IN APPOSITI ALLOGGIAMENTI

  L'alloggiamento verrà realizzato in materiale incombustibile di resistenza al fuoco pari a quella del compartimento attraversato e non inferiore a REI 30.

  Le tubazioni non presenteranno giunti meccanici all'interno degli alloggiamenti non ispezionabili.

  Gli alloggiamenti saranno ad uso esclusivo e le pareti degli stessi saranno impermeabili ai gas.

  Gli alloggiamenti saranno provvisti di aerazione permanente verso l'esterno con apertura alle 	due estremità con rete tagliafuoco in corrispondenza di quella più bassa.

 Trattandosi di gas con densità maggiore di 0.8 l'apertura nella parte più bassa, di cui al punto precedente, sarà ubicata a quota superiore al piano di campagna ad una distanza orizzontale di

|  | m da altre aperture alla stessa quota o quote inferiori. |
| --- | --- |

5.4.4.2 - POSA IN OPERA IN GUAINA

  Le guaine verranno posate a vista , saranno in acciaio di spessore minimo di 2 mm, 	superiore di almeno 2 cm a quello della tubazione del gas.

  Le guaine saranno dotate di almeno uno sfiato verso l'esterno.

  L'estremità della guaina attestata verso l'interno verrà sigillata con materiale incombustibile 	ed impermeabile al gas.

  Le tubazioni all'interno delle guaine non avranno giunti meccanici.

  Verrà utilizzata una guaina metallica o di plastica , non propagante la fiamma, 	nell'attraversamento

| di |  | esterno. |
| --- | --- | --- |

  Essendo previsto l'attraversamento di elemento portante orizzontale, il tubo verrà protetto 	con guaina sporgente almeno 20 mm dal pavimento e l'intercapedine fra il tubo e la guaina 	verrà sigillata con idonei materiali elastometrici.

 E' previsto il passaggio interrato della tubazione in androne fuori terra non sovrastante il piano cantinato, protetta da guaina provvista di sfiati all'estremità.

 Trattandosi di tubazione di acciaio con giunzioni saldate posata all'interno di intercapedine superiormente ventilata, non è prevista la protezione con guaina.

5.5 - GRUPPO DI MISURAZIONE

  Il contatore del gas verrà installato all'esterno in apposito manufatto aerato.

  Il contatore del gas verrà installato all'interno del fabbricato in locale o in nicchia, provvista di sportello a tenuta aerata direttamente dall'esterno.

5.6 - PROVA DI TENUTA DELL'IMPIANTO INTERNO

  L'impianto di adduzione del gas, dal contatore agli apparecchi utilizzatori, verrà sottoposto a 	prova di tenuta a pressione secondo le modalità previste dalla norma:

  100 KPa per tubazioni di 6^ specie

  100KPa per tubazioni interrate di 7^ specie

  10KPa per tubazioni non interrate di 7^ specie

  La prova a pressione avrà una durata di :

  24 ore per tubazioni interrate di 6^ specie

  4 ore per tubazioni non interrate di 6^ specie

  30 minuti per tubazioni di 7^ specie.

  Al termine della prova verrà redatto verbale di collaudo che sarà allegato alla  documentazione tecnica da presentare al Comando VV.F..

5.7 - RAMPE DI ALIMENTAZIONE DEGLI APPARECCHI

  Le rampe di alimentazione dei generatori verranno realizzate in conformità a quanto previsto 	dalle norme UNI - CIG ( legge 6 dicembre 1970; n. 1083), in relazione alla tipologia dell'utilizzatore, e con componenti provvisti di marchio CE:

5.8 - BRUCIATORI

  I bruciatori ed i relativi dispositivi di sicurezza saranno provvisti del marchio CE in relazione 	alla tipologia ed alla pressione del gas utilizzato. Gli attestati di conformità degli apparecchi e dei dispositivi verranno allegati alla domanda di rilascio del CPI.

5.9 - CAMINI

  I camini verranno progettati e realizzati in conformità alla norma UNI - CIG 9615 e tale conformità verrà attestata secondo le procedure previste dalla legge n: 46 del 5 marzo 1990.

6.0 - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

6.1 - IMPIANTO ELETTRICO

  L'impianto elettrico verrà realizzato in conformità alla legge n: 186 del 1° marzo 1968 e tale conformità verrà attestata secondo le procedure previste dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990.

  L'interruttore generale degli impianti realizzati in apposito locale destinato a contenere gli impianti per la produzione di calore, verrà installato all'esterno del locale, in posizione segnalata ed accessibile.

  L'interruttore generale degli impianti non compresi nel precedente punto verranno installati 	lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata.

6.2 - MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

  All'esterno del locale destinato esclusivamente a contenere i generatori di calore verrà installato un estintore per fuochi di classe A-B-C, con capacità estinguente non inferiore a  21A-89BC.

  In prossimità di ogni generatore di calore installato in locali destinati anche ad altro uso verrà installato un estintore per fuochi di classe A-B-C , con capacità estinguente non inferiore a  21A-89BC, in quanto compatibile con i materiali e le lavorazioni previste.

  Gli estintori verranno installati su supporto a parete posto a quota 1.5 m dal praticabile.

6.3 - SEGNALETICA DI SICUREZZA

  Verrà affissa la segnaletica di sicurezza prevista dal  D. Lgs. 14/8/96 - n. 493 con particolare riferimento ai divieti, limitazioni, valvola di intercettazione gas e interruttore elettrico generale.

6.4 - ESERCIZIO E MANUTENZIONE

  L'esercizio, la manutenzione e i controlli dell'impianto termico verranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

  All'interno dei locali destinati esclusivamente a contenere i generatori di calore non verranno 	depositati sostanze o materiali di sorta non attinenti l'impianto.

|  | lì |  |
| --- | --- | --- |

IL TECNICO

Allegato n.1

2.1 - INSTALLAZIONE ALL'APERTO

  Il generatore/i risponderà alle caratteristiche costruttive previste per l'installazione all'aperto

  Il generatore/i verrà installato in adiacenza alle pareti dell'edificio e verranno rispettate le seguenti condizioni:

a) - la parete avrà/ha caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30 essendo

| realizzata con |  | dello spessore |
| --- | --- | --- |
| di cm. |  | il materiale costituente la parete è iscrivibile in classe 0 (zero) di |

reazione al fuoco;

b) - la parete sarà priva di aperture nella zona che si estende, a partire dall'apparecchio, per

|  | m. lateralmente e |  | m. superiormente. |
| --- | --- | --- | --- |

Poiché la parete non soddisfa in tutto o in parte i requisiti per l'adiacenza tra la stessa e il generatore verrà installata una struttura con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, realizzata

| con |  | dello spessore di |  | cm. della quale verrà |
| --- | --- | --- | --- | --- |

allegato certificato di omologazione o certificazione all'atto del sopralluogo di verifica.

| La struttura interposta si estenderà a partire dall'apparecchio per |  | m. lateralmente e |  | m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| superiormente. |

|  | lì |  |
| --- | --- | --- |

IL TECNICO

Allegato n.2

4.3 - LOCALI PER FORNI DA PANE, LAVAGGIO BIANCHERIA, ALTRI LABORATORI ARTIGIANALI E STERILIZZAZIONE

  Il generatore di calore verrà installato in locale destinato esclusivamente a tale scopo.

  Il generatore di calore verrà installato nel locale in cui si svolgono le lavorazioni.

4.3.1 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

|  Le strutture portanti saranno realizzate in |  |
| --- | --- |

aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 60.

|  Le strutture verticali di separazione da altri ambienti saranno realizzate con |  |
| --- | --- |
|  | e quelle orizzontali |
| con |  | ; |

entrambe avranno caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 60.

4.3.2 - ACCESSO E COMUNICAZIONI

  L'accesso al locale avverrà direttamente dall'esterno attraverso varco provvisto di porta incombustibile

| avente senso di apertura verso l'esterno e larghezza di |  | m. |
| --- | --- | --- |

  L'accesso al locale avverrà da locale attiguo pertinente all'attività attraverso varco provvisto 	di porta avente caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. La porta avrà una 	larghezza di

|  | m, il senso di apertura rivolto nel senso dell'esodo e sarà munita di congegno di |
| --- | --- |

autochiusura.

  La porta di accesso da locale contiguo di cui al punto precedente verrà mantenuta bloccata in posizione di apertura da elettrocalamita asservita ad un sistema di rivelazione incendi.

NOTA: Da completare con la compilazione dei punti 2.2; 3.0; 4.0; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.5; 4.2.5.1

4.4 - LOCALI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE

  Le apparecchiature verranno installate in apposito locale cucina o compartimento per la preparazione dei cibi e lavaggio stoviglie.

  Le apparecchiature al servizio della cucina verranno installate all'interno del locale destinato alla consumazione dei pasti.

  Le apparecchiature a servizio della cucina che verranno installate sono di seguito elencate con la relativa potenzialità:

|  | pot. |  | kW |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pot. |  | kW |
|  | pot. |  | kW |
|  | pot. |  | kW |
|  | pot. |  | kW |
|  | pot. |  | kW |

| totale potenzialità |  | kW |
| --- | --- | --- |

4.4.1 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

|  Le strutture portanti del locale saranno realizzate con |  |
| --- | --- |
| aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI |  |

|  Le strutture verticali di separazione da altri ambienti verranno realizzate con |  |
| --- | --- |
|  | e quelle orizzontali con |  |
| entrambe avranno caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI |  |

4.4.2 - ACCESSO E COMUNICAZIONI

  L'accesso al locale avverrà direttamente dall'esterno attraverso varco provvisto di porta incombustibile

| avente senso di apertura verso l'esterno e larghezza di |  | m. |
| --- | --- | --- |

  L'accesso al locale avverrà dalla sala per la consumazione dei pasti attraverso varco provvisto di

| porta avente larghezza di |  | m e caratteristiche REI |  | La porta avrà il senso di apertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |

rivolto nel senso dell'esodo e sarà provvista di dispositivo di autochiusura.

  La porta di accesso da locale contiguo di cui al punto precedente verrà mantenuta bloccata in posizione di apertura da elettrocalamita asservita ad un sistema di rivelazione incendi.

|  La cucina comunicherà con il locale |  | pertinente |
| --- | --- | --- |
| all'attività attraverso disimpegno non areato | realizzato con strutture REI | ________ | e porte con |
| caratteristiche REI |  |

  La cucina comunicherà con locale di pubblico spettacolo inserito all'interno di fabbricato avente altezza

| antincendio di |  | m. , attraverso disimpegno realizzato in modo da | evitare la formazione di sacche |
| --- | --- | --- | --- |

di gas ed avente le seguenti caratteristiche:

| a) strutture verticali ed orizzontali realizzate con |  |
| --- | --- |
| aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI |  |
| b) superficie netta di |  | mq. |
| c) porte con caratteristiche REI |  |
| d) aerazione permanente a mezzo di aperture della superficie complessiva di |  | mq |

realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine o

| (solo per gas con densità inferiore a 0.8) camino di ventilazione avente sezione di |  | mq. |
| --- | --- | --- |

4.4.2.1  - LIMITAZIONI PER APPARECCHI ALIMENTATI CON GAS A DENSITÀ 	MAGGIORE DI 0.8.

|  Il locale cucina comunicherà con ambienti destinati a |  |
| --- | --- |
|  | attraverso disimpegno areato avente le caratteristiche |

indicate al punto precedente.

4.4.3 - INSTALLAZIONE IN LOCALI IN CUI AVVIENE ANCHE LA CONSUMAZIONE DEI PASTI.

Saranno osservate le condizioni che seguono :

  gli apparecchi utilizzati saranno asserviti ad un sistema di evacuazione forzata costituito da

  l'alimentazione del gas alle apparecchiature sarà asservito al sistema di evacuazione forzata e 	si interromperà quando la portata di questo scenderà sotto i valori nel seguito indicati; la riammissione del gas potrà effettuarsi solo manualmente.

  l'atmosfera della zona cucina, durante l'esercizio verrà mantenuta costantemente in depressione rispetto alla zona di consumazione dei pasti.

  Il sistema di evacuazione consentirà l'aspirazione di un volume non inferiore a 1 mc/min di fumi per ogni kW di potenzialità degli apparecchi asserviti.

  Le cappe ed i dispositivi similari saranno realizzate con materiali in classe 0 di reazione al fuoco e saranno provviste di idonei filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta delle condense.

  Tra la zona cucina e la zona consumazione pasti verrà realizzata una cortina di contenimento 	del fumo in materiale di classe 0 ; la cortina avrà una altezza di 2.2 m dal pavimento e verrà solidamente fissata al soffitto.

  Le comunicazioni con altri locali pertinenti l'attività avverranno attraverso varchi muniti di porte

| resistenti al fuoco con caratteristiche REI |  | dotate di dispositivo di autochiusura. |
| --- | --- | --- |

|  Il locale destinato alla consumazione dei pasti avrà una capienza di n°. |  | persone ed sarà |
| --- | --- | --- |
| provvisto di un sistema di vie di esodo costituito da |  |
|  | per complessivi n°. |  | moduli. |

Le porte avranno il senso di apertura rivolto verso l'esterno.

NOTA: Da completare con la compilazione dei punti 2.2; 4.1; 4.1.2; 4.1.3

|  | lì |  |
| --- | --- | --- |

IL TECNICO

Allegato n. 3

4.5 -	LOCALI DI INSTALLAZIONE DI GENERATORI DI ARIA CALDA A SCAMBIODIRETTO.

4.5.1 - LOCALI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AI GENERATORI.

  Le caratteristiche del locale e delle installazioni sono indicate al punto 4.2.

  In relazione alla tipologia delle lavorazioni e/o la concentrazione dei materiali non verrà effettuato il riciclo dell'aria.

  L'impianto sarà munito di dispositivo automatico che consentirà, in caso di intervento della serranda tagliafuoco, l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio.

  L'intervento della serranda tagliafuoco determinerà automaticamente lo spegnimento del bruciatore.

4.5.2 - LOCALI DI INSTALLAZIONE DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA'

  Il locale di installazione non sarà destinato a pubblico spettacolo o soggetto ad affollamento superiore a 0.4 persone/mq.

  Nel locale di installazione non verranno effettuate lavorazioni e non verranno depositate concentrazioni di materiali che possano comportare la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni.

  Trattandosi di locale autorimessa/officina verranno installati apparecchi rispondenti alle specifiche

| norme tecniche armonizzate e precisamente |  |
| --- | --- |

4.5.2.1 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

  La parete alla quale sarà addossato il generatore avrà caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30 e sarà in classe 0 di reazione al fuoco.

  Poichè la parete alla quale sarà addossato il generatore non possiede i requisiti di cui al punto precedente, questo verrà installato ad una distanza minima di 0.6 m. dalla parete e a 1 m. dal 	soffitto.

  Non potendo essere soddisfatte le distanze previste al precedente punto tra il generatore e la 	parete e il soffitto verrà interposta una struttura avente caratteristiche REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0.5 m. della proiezione retta del generatore. L'attraversamento della parete con la condotta di scarico dei prodotti della combustione verrà adeguatamente protetta.

  Trattandosi di un generatore con bruciatore atmosferico a tiraggio naturale sarà provvisto di dispositivo antireflusso dei prodotti della combustione.

  In relazione alla depressione che verrà a determinarsi nell'ambiente di lavorazione e/o alla presenza di apprezzabili quantitativi di polveri incombustibili il generatore con bruciatore atmosferico sarà di tipo C.

4.5.2.2 - DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI

  Attorno al generatore ed alla condotta di scarico dei prodotti della combustione per un raggio di 4 m non verranno depositati materiali combustibili.

  Trattandosi di generatore pensile installato ad altezza non inferiore a 2.5 m. la limitazione di cui al punto precedente verrà osservata per il raggio di 1.5m..

  Trattandosi di generatore installato a pavimento od a una altezza inferiore a 1.5 m. verrà protetto con recinzione metallica fissa di altezza non inferiore a 1.5 m. e distante almeno 0.6 m. e comunque posta in modo da consentire le operazioni di manutenzione e controllo.

4.5.3 - CONDOTTE AEROTERMICHE

  Le condotte aerotermiche verranno realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco .

|  I giunti antivibranti saranno in materiali di classe |  | di reazione al fuoco |
| --- | --- | --- |

  Negli attraversamenti di pareti e solai , lo spazio attorno alle condotte verrà sigillato con materiale di classe 0 di reazione al fuoco che non ostacolerà le dilatazioni delle condotte.

  Le condotte non attraverseranno luoghi sicuri, vani scala, vani ascensore o locali in cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportino il rischio di esplosione e/o incendio.

|  Le condotte attraverseranno |  |
| --- | --- |
| e pertanto le condotte o le strutture che le racchiuderanno avranno una resistenza al fuoco REI |  |

equivalente alla classe del predetto locale.

|  Le condotte attraverseranno le strutture |  | del locale |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | che delimitano il |

compartimento antincendio e pertanto in corrispondenza dell'attraversamento 	verrà installata una

| serranda tagliafuoco con caratteristiche REI |  | pari a quella della struttura attraversata, |
| --- | --- | --- |

azionata automaticamente da:

  dispositivi termici, tarati a 80° C, posti in corrispondenza della serranda;

  rivelatori di fumo installati nelle condotte, qualora sia a servizio di più di un compartimento antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria.

  L'intervento della serranda determinerà automaticamente l'arresto del bruciatore.

NOTA: Da completare con la compilazione dei punti  4.1.1; 4.1.2

|  | lì |  |
| --- | --- | --- |

IL TECNICO

Allegato n.4

4.6 - LOCALI DI INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI

  Il locale di installazione non sarà destinato a pubblico spettacolo o ad affollamento superiore 	a 0.4 persone/mq.

  Nel/i locale/i di installazione non verranno effettuate lavorazioni che comportino la formazione di vapori e/o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi od esplosioni, analogamente nel/i locale/i non vi saranno concentrazioni di materiali in deposito che possano determinare identiche situazioni.

4.6.1 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

  Le strutture verticali e/o orizzontali su cui verranno installati i moduli a tubi radianti saranno 	realizzate

| in |  |
| --- | --- |
| saranno in classe 0 di reazione al fuoco ed avranno caratteristiche REI |  | di resistenza al fuoco |

|  I moduli verranno installati alla distanza di |  | m. dalle pareti. |
| --- | --- | --- |

4.6.2 - DISPOSIZIONE DEI MODULI ALL'INTERNO DEI LOCALI

|  I moduli verranno installati ad altezza di |  | m dal piano calpestabile. |
| --- | --- | --- |

  La distanza tra la superficie esterna dei moduli ed eventuali materiali combustibili in deposito 	sarà tale da evitare il raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni caso non inferiore a 4 m..

4.7 - INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI SERRE

  I moduli verranno installati all'interno di una serra costruita con materiale in classe 0 di reazione al fuoco.

  Trattandosi di serra costruita con materiali combustibili i moduli verranno installati alle seguenti distanze minime:

   0.60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti combustibili

   1.00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto combustibile

  Poichè le distanze minime sopra indicate non potranno essere rispettate tra i moduli e le pareti o il soffitto verranno interposte strutture di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0.5 m della proiezione retta dell'apparecchio.

|  L'aerazione sarà assicurata da aperture della superficie di |  | cmq per ogni modulo. |
| --- | --- | --- |

|  | lì |  |
| --- | --- | --- |

IL TECNICO

Allegato n.5

7 - IMPIANTI ESISTENTI

  Trattandosi di impianto esistente in possesso di Nulla Osta Provvisorio di Prevenzione Incendi la

| superficie di aerazione permanente sarà di |  | cmq, che risulta non inferiore a quella |
| --- | --- | --- |

risultante dalla formula:

·	S 8.6 Q	(locali fuori terra)

·	S 12.9 Q	(locali seminterrati ed interrati fino a quota -5m)

·	S 17.2 Q	(locale interrato fra quota compresa tra -5 e -10 m)

|  L'altezza del locale ospitante l'impianto della potenzialità complessiva di |  | kW è di |
| --- | --- | --- |
|  | m e risultano accessibili tutti gli organi di regolazione, sicurezza e controllo |

dell'impianto, e sono possibili le operazioni di  manutenzione ordinaria.

|  | lì |  |
| --- | --- | --- |

IL TECNICO